## АО ГЭС
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже АО "Горэлектросеть" г.Нижневартовска. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
по состоянию на 01.04.2018 г.
№ п/п | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | Факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник ГПП | Дата, время максимума
1. | РПЖ-1, 2х1000 10/0,4кВ,5мкр. | 10кВ | 10 | 5.107 | 0.325 | 4.568 | Обская,яч.103, 804 | 2017-01-13
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.589 | 0.039 | 0.772
2. | РПЖ-2, 10/0,4кВ больн.к-с 2мкр. 2х400 | 10кВ | 10 | 2.882 | 0.7617 | 6.3563 | Индустр., яч109,203 | 2017-10-20
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.507 | 0.005 | 0.048
3. | РПЖ-3, 2х630 10/0,4кВ 7мкр. | 10кВ | 10 | 4.493 | 0.198 | 5.309 | Обская, яч.705, 208 | 2017-02-28
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.561 | 1.425 | -1.104
4. | РПЖ-4, 2х1000 10/0,4кВ,11мкр. | 10кВ | 10 | 5.008 | 1.503 | 3.489 | Обская, яч.802,108 | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.458 | 0 | 0.942
5. | РПЖ-5, 2х1000 10/0,4кВ,12мкр. | 10кВ | 10 | 5.402 | 2.351 | 2.247 | Центральная,яч.309,409 | 2017-01-06
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.287 | 0 | 1.113
6. | РПЖ-6,10/0,4кВ, 15мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4.949 | 0 | 5.051 | Городская-5,яч.349,210 | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.21 | 0 | 0.672
7. | РПЖ-7,10/0,4кВ 9мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.432 | 1.681 | 6.887 | Городская-5,яч.105,452 | 2017-06-07
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.191 | 0 | 1.209
8. | РПЖ-8.10/0,4кВ 2х1000 | 10кВ | 10 | 4.589 | 2.6 | 2.811 | Городская-5,яч.103,458 | 2017-01-06
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.633 | 0.015 | 0.752
9. | РПЖ-9, 10/0,4кВ,10-А мкр. 2х1000 | 10кВ | 10 | 4.908 | 0.675 | 4.417 | Центр-106, Восток-234 | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.443 | 0 | 0.957
10. | РПЖ-10,10/0,4кВ ул.Северная 2х630 | 10кВ | 10 | 2.196 | 2.203 | 5.601 | Индустр.-303,Восток-113 | 2017-10-12
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.083 | 0 | 0.799
11. | РПЖ-11, 2х630 10/0,4кВ,МЖК | 10кВ | 10 | 2.87 | 0.68 | 6.45 | Западная-яч.9,6 | 2017-09-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.258 | 0 | 0.624
12. | РПЖ-12, 10/0,4кВ, квартал П-3 2х630 | 10кВ | 10 | 4.633 | 1.236 | 4.131 | Городская- 5-139,456 | 2017-09-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.426 | 0 | 0.456
13. | РПЖ-13, 10/0,4кВ,8 мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 5.705 | 2.292 | 2.003 | Городская-5-107,450 | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.497 | 0 | 0.385
14. | РПЖ-14, 10/0,4кВ компл.Мира. 2х1000 | 10кВ | 10 | 5.753 | 3.072 | 1.175 | Центральная-204, Индустриальная-211 | 2017-02-09
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.449 | 0 | 0.951
15. | РПЖ-15,10/0,4кВ, 10-Б мкр. 2х630 | 10кВ | 10 | 4.807 | 0.011 | 5.182 | Западная-9,6 | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.529 | 0.015 | 0.338
16. | РПЖ-16,10/0,4кВ, 1 мкр. 4х630 | 10кВ | 10 | 3.524 | 1.287 | 5.189 | Индустриальная-410,106 | 2017-01-13
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.764 | 0.242 | 0.035 | 1.487
17. | РПЖ-17,10/0,4кВ 2х630 | 10кВ | 10 | 2.495 | 2.104 | 5.401 | Обская-510, 604 | 2017-01-09
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.218 | 0 | 0.664
18. | РПЖ-18, 2х630 10/0,4кВ,Дел.центр | 10кВ | 10 | 3.26 | 1.357 | 5.383 | Обская-506,402 | 2017-01-11
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.007 | 0 | 0.875
19. | РПЖ-19,10/0,4кВ, квартал 17. 2х1000 | 10кВ | 10 | 3.318 | 0.341 | 6.341 | Эмтор-107,208 | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.023 | 0.068 | 1.309
20. | РПЖ-20, 10/0,4кВ, квартал 20. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.905 | 0 | 8.095 | яч.107,207 ПС Колмаковская | 2017-10-16
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.146 | 0 | 0.736
21. | РПЖ-21.10/0,4кВ, Кв.Центральный. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.863 | 1.303 | 5.834 | Восток, Колмаковская | 2017-12-31
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.145 | 0 | 1.255
22. | РПЖ-22, 10/0,4кВ, квартал 22. 2х1000 | 10кВ | 10 | 0.85 | 0.515 | 8.635 | Городская-5-208,323 | 2017-12-30
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.15 | 0.245 | 1.005
23. | РПЖ-23, 10/0,4кВ, квартал 23. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.86 | 1.376 | 5.764 | яч.103,203 ПС Колмаковская | 2017-12-31
|  | 0,4кВ | 1.4 | 0.381 | 1.264 | -0.245
24. | РПЖ-25(стр), квартал 25. 2х1000 | 10кВ | 10 | 1.02 | 0.25 | 8.73 | Колмаковская яч.114 214 | 2017-11-25
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.084 | 0 | 1.316
25. | РПП-1, 6/0,4кВ, ЗПУ,пан.7. 2х400 | 6кВ | 6 | 3.402 | 0.59 | 2.008 | Нижневартовская-37,16 | 2017-01-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.034 | 0.017 | 0.509
26. | РПП-2, 6/0,4кВ, ЗПУ, пан.19. 2х630. | 6 кВ | 6 | 2.269 | 0.413 | 3.318 | Нижневартовская-14,33 | 2017-12-13
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.281 | 0.014 | 0.587
27. | РПП-3, 6/0,4кВ, 2х630 | 6кВ | 6 | 4.922 | 0.171 | 0.907 | Нижневартовская-35,12 | 2017-01-13
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.339 | 0.04 | 0.503
28. | РПП-5,10/0,4кВ ЗПУ,пан.6. 2х630 | 10кВ | 10 | 2.984 | 0.789 | 6.227 | Индустриальная-112,207 | 2017-01-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.116 | 0.025 | 0.741
29. | РПП-6, 6/0,4кВ, 2х630кВА | 6 кВ | 6 | 1.26 | 0.15 | 4.59 | Нижневартовская-17,22 | 2017-01-16
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.21 | 0 | 0.672
30. | РПП-7 (РП-1стр.) панель 16, ЗПУ, 10/0,4кВ. 2х630 | 10кВ | 10 | 0.353 | 0.769 | 8.878 | ПС Западная, ф.5,12 | 2017-01-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.047 | 0 | 0.835
31. | РП-10, 10/0,4кВ, СПУ, ОРС. 2х630 | 10кВ | 10 | 2.096 | 1.473 | 6.431 | Восток - 212,121 | 2017-01-10
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.25 | 0 | 0.632
32. | РПП-12,6/0,4кВ, ЗПУ,пан.18. 2х1000 | 6 кВ | 6 | 3.247 | 0.727 | 2.026 | Н-Варт-19,20 | 2017-08-04
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.136 | 0.145 | 1.119
33. | 2х630. РП-29, 10/0,4кВ, пос.Энтузиастов | 10кВ | 10 | 2.219 | 1.355 | 6.426 | Городская-5-361,204 | 2017-01-06
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.068 | 0 | 0.814
34. | РП-СТПС, 10/0,4кВ, Магистраль.630,400 | 10кВ | 10 | 1.996 | 0.572 | 7.432 | Южная-20,27 | 2017-11-26
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.037 | 0 | 0.523
35. | РП-Совхоз, 10/0,4кВ, 2х100 | 10кВ | 10 | 3.19 | 0.774 | 6.036 | Южная-25,22 | 2017-01-06
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.14 | 0.106 | 0 | 0.034
36. | РП-Дагестан, 10/0,4кВ, Ст.Вартовск. 2х1000 | 10кВ | 10 | 2.816 | 1.288 | 5.896 | Обская-202,304 | 2017-01-19
|  | в т.ч.0,4кВ | 1.4 | 0.117 | 1.05 | 0.233
37. | РПП-2С, 10/0,4кВ, СПУ. 2х630 | 10кВ | 10 | 1.638 | 3.03 | 5.332 | Восток -101,226 | 2017-01-26
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.274 | 0 | 0.608
38. | РП-3Х, 10/0,4кВ, кв.17П. 2х400. | 10кВ | 10 | 2.419 | 0.461 | 7.12 | Южная-8,11 | 2018-01-29
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.56 | 0.037 | 0.04 | 0.483
39. | ПС-35кв №1 с РПП-4, 35/6/0,4кВ. 2х6300, 2х630 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-6, Н-Варт оч.соор2 | 2017-02-14
|  | 6 кВ | 6.3 | 2.944 | 0.52 | 2.836
|  | в т.ч.0,4кВ | 0.882 | 0.046 | 0 | 0.836
40. | ПС-35/6 кВ БИО, ЮЗПУ. 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-2,1 | 2017-02-09
|  | 6кВ | 6.3 | 4.277 | 1.755 | 0.268
41. | ПС-35/6кВ. Энергонефть, ЗПУ. 4000,6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная -Ф-2,3 | 2017-02-09
|  | 6кВ | 6.3 | 3.894 | 0.551 | 1.855
42. | ПС-35/6 кВ Базовая 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-3,4 | 2017-12-14
|  | 6кВ | 6.3 | 2.136 | 1.808 | 2.356
43. | 2х10000 ПС-35/10 кВ Котельная c РПЖ-1А (2х630) | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2017-02-20
|  | 10кВ | 10 | 4.107 | 1.051 | 4.842
|  | 0,4кВ | 0.882 | 0.2 | 0.025 | 0.657
44. | ПС-35кВ Татра. 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-3-Ф-2,3 | 2017-01-10
|  | 6кВ | 4 | 2.156 | 0.952 | 0.892
45. | 2х4000 ПС-35/6 кВ ПТВМ-2А | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2017-12-27
|  | 6кВ | 4 | 1.588 | 0 | 2.412
46. | 2х6300 ПС-35/6 кВ Литейная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4, ГПП-1-оч.соор-2 | 2017-12-27
|  | 6кВ | 6.3 | 2.472 | 0 | 3.828
47. | ПС-35/10 кВ Тепловая. 2х10000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-5,6 | 2017-09-26
|  | 10кВ | 10 | 4.484 | 0 | 5.516
48. | 2х6300 ПС-35/10 кВ Галина | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Западная-Ф-2,3 | 2017-02-15
|  | 10кВ | 6.3 | 2.228 | 0.785 | 3.287
49. | 2х4000 ПС-35/6 кВ Дивный | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ГПП-7-Ф-4,3 | 2017-01-07
|  | 6кВ | 4 | 1.833 | 0.815 | 1.352
50. | 2х6300 ПС-35кВ Совхозная | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Савкинская-Ф-2,4 | 2016-12-22
|  | 10кВ | 6.3 | 1.468 | 0.92 | 3.912
51. | 2х6300 ПС-35кВ КОС | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток,Западная | 2017-01-06
|  | 6кВ | 6.3 | 2.159 | 0.268 | 3.873
52. | ПС 35/10кВ "Котельная 3А". 2х10000 | 35кВ | 0 | 5.891 | 0 | -5.891 | Восток-(Водозабор-1,2) | 2017-11-10
|  | 10кВ | 10 | 5.768 | 0 | 4.232
53. | ПС 35кВ Юбилейная(стр.). 2х16000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | Восток, Колмаковская | 2017-12-31
|  | 10кВ | 16 | 3.891 | 3.199 | 8.91

## РГЭС ф-л АО ГЭС
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше на 01.04.2018г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | Дата, время максимума
1. | ПС 35/10кВ "Город-1" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2017-12-20 19:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 2.544 | 8.32 | 0
2. | ПС 35/6кВ "Город-2" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2017-12-20 17:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 10 | 4.98 | 21.91 | 0
3. | ПС 35/10кВ "Город-3" 2х10 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2017-12-20 19:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 10 | 2.736 | 11.9 | 0
4. | ПС 35/10кВ "Дачная" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2017-12-20 15:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 0.127 | 1.555 | 4.618
5. | ПС 35/6кВ "ГТЭС-2" 1х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Радужная" | 2017-12-20 14:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 5.7
6. | ПС 35/6кВ "Аэропорт" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 19:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.263 | 1.57 | 2.167
7. | ПС35/6кВ "Причал" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №3, №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 19:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0 | 0.66 | 3.34
8. | ПС 35/6кВ "Котельная-2" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №2 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №6 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 09:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 1.022 | 0.89 | 4.388
9. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 10:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.632 | 4.19 | 0.478
10. | ПС 35/6кВ "Котельная-4" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2017-12-20 20:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.325 | 1.88 | 1.795
11. | ПС 35/6кВ "Кирпичная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.35кВ №4 ПС 110/35/10кВ "Радужная", ф.35кВ №3 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 14:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.418 | 1.69 | 1.892
12. | ПС 35/6кВ "Поселок" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеган" | 2017-12-20 17:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 1.584 | 8.62 | 0
13. | ПС 35/6кВ "Лесная" 2х4,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 17:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 4 | 0.817 | 0.36 | 2.823
14. | ПС 35/10кВ "Новоаганская" 2х6,3 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №2, №5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | 2017-12-20 10:00
|  | в т.ч. 10 кВ | 6.3 | 1.072 | 4 | 1.228
15. | ПС 35/6кВ "Рославльская" 2х6,3 + 2х10,0 МВА | 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ф.ф.35кВ №1, №3 ПС 110/35/6кВ "Истоминская" | 2017-12-20 04:00
|  | в т.ч. 6 кВ | 6.3 | 8.47 | 8.95 | 0

## ПЭС ф-л АО ГЭС
Анализ нагрузки центров питания 35кВ и ниже. Наличие свободной для технологического присоединения мощности с дифференциацией по уровням напряжения.
ПЭС ф-л АО "Горэлектросеть"
по состоянию на 01.04.2018 г.
№ | Наименование центра питания | Uном, кВ | Общая пропускная способность, МВт | факт.макс. Нагр., МВт | Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения | Профицит/дефицит мощности, МВт | Источник (ГПП) | дата, время максимума
1 | ПС-35/6кВ №8 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 3 | 0.392 | 2.908
2 | ПС-35/6кВ №13 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 3.4368 | 0.084 | 0.47922
3 | ПС-35/6кВ №14 2х4000 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 4 | 2.9701 | 0.702 | 0.32789
4 | ПС-35/6кВ "Больничная" 2х6300 | 35кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС-110/35/6кВ "Пойковская" | 2016-12-21
|  | 6кВ | 6.3 | 4.523 | 1.015 | 0.76201