## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2020г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | КЛ-10кВ ф.10кВ №3 РП-Совхоз - ТП-57/х (2) | 07:36ч. 01.03.20г. | 08:14ч. 01.03.20г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 150 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| РП-29 ф.10кВ №9 | 20:10ч. 14.03.20г. | 21:41ч. 14.03.20г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 25.5 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
Апрель | КЛ-6кВ: ф.16 ПС Н-Вартовская - РПП-1; КЛ-6кВ: ф.22 ПС Н-Вартовская - РПП-6. | 05:10ч. 03.04.20г. | 06:35ч. 03.04.20г. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | 1 | 4189 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ф.305 ПС Индустриальная - РПЖ-14 | 14:42ч. 07.04.20г. | 14:59ч. 07.04.20г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 504 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-7/13(2) - ТП-7/14(2) | 16:10ч. 18.04.20г. | 16:42ч. 18.04.20г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 180 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| ПС "Западная" РУ-10 кВ | 15:25ч. 27.04.20г. | 15:33ч. 27.05.20г. | нет | 1 | [5 empty] | 1 |  | 531.7 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого оборудования
Май | ПС "Юбилейная" яч.35кВ №5 | 19:17ч. 01.05.20г. | 19:22ч. 01.05.20г. | нет | 1 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 106.08 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-35кВ.
| КЛ-10кВ: ф.11 ПС "Галина" - РПЖ-11 (2) | 15:29ч. 07.05.20г. | 15:55ч. 07.05.20г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 272 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-7/0 (2) - ТП-7/4 (2) | 22:54ч. 10.05.20г. | 23:27ч. 10.05.20г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 500 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июнь | КЛ-10кВ ПС "Индустриальная" ф.106 №1 - РПЖ-16 | 06:45ч. 06.06.20г. | 07:20ч. 06.06.20г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 488 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ : РПЖ-5ф.5 - БКТП-15/11 (1) | 16:40ч. 08.06.20г. | 17:10ч. 08.06.20г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 280 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Июль | КЛ-10кВ: ТП-К/2 (1) - ТП-13/3 (2) | 09:48ч. 10.07.20г. | 11:20ч. 10.07.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 306 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Август | КЛ-10кВ 4с.ш.-10кВ ПС "Обская" | 21: 10ч. 03.08.20г. | 21:23ч. 03.08.20г. | нет | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 105 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ ф.409 ПС "Центральная" | 10:55ч. 05.08.20г. | 11:10ч. 05.08.20г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 225 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ ф.309 ПС "Центральная" | 14:33ч. 13.08.20г. | 15:23ч. 13.08.20г. | нет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1245 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | КЛ-10кВ: РПЖ-5 ф.10кВ №14 - ТП-12/1 (2) | 13:35ч. 05.10.20г. | 14:08ч. 05.10.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 225 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9332.28

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2020г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | ПС 35/10 кВ "Дачная" ВВ-10 кВ яч. № 8 | 20:15ч. 21.03.2020г. | 21:34ч. 21.03.2020г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 285 | Ремонт КЛ-10 кВ
| РП 10/0,4 кВ № 2 яч. №15 | 15:08ч. 31.03.2020г. | 15:28ч. 31.03.2020г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 86 | Ремонт КЛ-10 кВ
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | ПС 35/10 кВ "Дачная" ВВ-10 кВ яч. № 8 | 00:00ч. 29.05.2020г. | 16:00ч. 29.05.2020 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 302 | Ремонт КЛ-10 кВ
Июнь | ПС 35/6 кВ "Город-2" ВВ-6 кВ яч. № 108 | 15:19ч. 18.06.2020г. | 15:55ч. 18.06.2020г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 9.78 | Ремонт КЛ-6 кВ
| РП 10/0,4 кВ №4 яч. № 3 | 10:48ч. 26.06.2020г. | 11:04ч. 26.06.2020г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 35.66 | Ремонт КЛ-10 кВ
Июль | ТП 6/0,4 кВ №33 яч. № 10 | 17:41ч. 07.07.20г. | 18:13ч. 07.07.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 41.58 | Ремонт КЛ-6 кВ
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | РП 10/0,4 кВ №3 яч. № 20 | 09:00ч. 03.10.20г. | 09:18ч. 03.10.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 42.1 | Ремонт КЛ-10 кВ
Итого | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 802.12

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2020г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Март | ЛПДС "Южный Балык" ЗРУ-10кВ НПС-2 яч29 | 01:00ч. 16.03.20г. | 05:10ч. 16.03.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 4325 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.29, Повторное включение.
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май | ЛПДС "Каркатеевы" ЗРУ-6кВ НПС-1 яч29 | 10:36ч. 04.05.20г. | 11:15ч. 04.05.20г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 112 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.29, отключение повреждённой КЛ-6кВ, повторное включение.
Июнь | ЛПДС "Южный Балык" ЗРУ-10кВ НПС-2 яч29 | 08: 29ч. 11.06.20г. | 13:10ч. 11.06.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 3981 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.29, отключение повреждённой КЛ-10кВ, повторное включение.
Июль | ЛПДС "Каркатеевы" ЗРУ-10кВ НПС-3яч32 | 00:12ч. 19.07.20г. | 14:54ч. 19.07.20г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1264.7 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.32. Замена изолятора, повторное включение.
Август | п.Куть-Ях ТП-10/0,4кВ №3 | 07:05ч. 30.08.20г. | 17:20ч. 30.08.20г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 717.5 | Осмотр ТП-10/0,4кВ №3 и ВЛ-0,4кВ. Устранение схлеста проводов, замена трансформатора, повторное включение.
Сентябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10400.2