## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ПС "Южная" ф.10кВ №31 | 12:40ч. 17.01.21г. | 13:48ч. 17.01.21г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 540 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| ПС "Городская-5" 2с.ш..10кВ | 2021-01-29 07:05 | 2021-01-29 07:59 | нет | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1100 | Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого оборудования
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Март | ПС "Городская-5" ф.355 | 11:18ч. 24.03.21г. | 11:43ч. 24.03.21г. | нет | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 240 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Апрель | РПЖ-10 РУ-10кВ | 10:30ч. 18.04.21г. | 11:54ч. 18.04.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1430 | Напряжение подано от резервного источника, выполнен ремонт повреждённого оборудования
Май | КЛ-10кВ: РПЖ-14 ф.22 - ТП-6/7 (2) | 13:02ч. 13.05.21г. | 13:35ч. 13.05.21г. | нет | 1 | 4 | [5 empty] | 1 | 229 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная" ф.206 - ТП-3/7 (1) | 13:03ч. 13.05.21г. | 13:58ч. 13.05.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 270 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| ПС "Юбилейная" ф.10 кВ №17 | 19:47ч. 26.05.21г. | 21:43ч. 26.05.21г. | нет | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 200 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ ТП-11/4(1) - ТП-11/5(2) | 09:28ч. 29.05.21г. | 10:14ч. 29.05.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 200 | Напряжение подано от резервных источников, выполняется ремонт повреждёных КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4209

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | КТПН-10/0,4кВ №83 | 10:55ч. 19.01.2021г. | 15:30ч. 19.01.2021г. | нет | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 201.5 | Выполнен ремонт поврежденного оборудование, повторное включение.
Февраль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Апрель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -
Май | ПС 35/10 кВ "Котельная-3" | 18:45ч. 01.05.21г. | 19:00ч. 01.05.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 90.5 | Ремонт электрооборудования 1СШ-35 кВ после попадания птицы (вороны)
Итого | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2021г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Январь | ПС-35/6кВ "Больничная" | 05:46ч. 14.01.21г. | 06:06ч. 14.01.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 399.6 | Осмотр ВЛ, отключение поврежденного участка, повторное включение
| ТП-6/0,4кВ №88 ф.8 | 19:45ч. 25.01.2021г. | 21:15ч. 25.01.21г. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 330 | Замена поврежденный АВ-0,4 кВ, повторное включение.
Февраль | ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 06.02.2021 20-52 | 07.02.2021 01-05 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 4380.36 | осмотр,отключение ЛР-6кВ оп.11,перевод эл.снабжения на ф.155-08 через ТП-13.
| ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 07.02.2021 16-58 | 07.02.2021 17-26 | нет | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 682.91 | осмотр,устранение животных с СШ ЗРУ-6кВ ТП-19 ООО Ремонт-НПО.
Март | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
Апрель | ВЛ-6кВ ф.009/014 п.Пойковский | 13:12ч. 12.04.21г. | 21:47ч. 12.04.21г. | нет | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2230.8 | осмотр,устранение обрыва провода оп.12В-14В ВЛ-6кВ ф.009/014
Май | ВЛ-6кВ ф.155-05 сп.Сингапай | 11:40ч. 10.05.21г. | 12:31ч. 10.05.21г. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 794 | осмотр,отключение ЛР-6кВ на ТП"Ветеран"
| ВЛ-6кВ ф.009/014 п.Пойковский | 00:44ч. 27.05.21г. | 02:40ч. 27.05.21г. | нет | 1 | [6 empty] | 1 | 501.8 | осмотр, повторное включение
Итого | [5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9319.47